## その2（南那須地区）
自家用電気工作物等保安管理業務委託その２ 見積書
Ｎｏ | 所管課 | 施設名 | 設備容量 | 契約電力 | 受電電圧 | 非常用発電装置 | 太陽電池設備 | 絶縁監視 | 点検周期 | 委託料（税抜き・円）
|  |  | (kVA) | (kW) | (V) | 容量（ｋW） | 容量（ｋW） |  |  | 年額
1 | 総務課 | 南那須庁舎 | 250 | 109 | 6600 | - |  | ※１ | ※２ |  | 那須烏山市 大金240
2 | 健康福祉課 | 保健福祉センター | 750 | 171 | 6600 | 48 | 12 | ※１ | ※２ |  | 那須烏山市田野倉85-1
3 | こども課 | なすからこども園 | 175 | 45 | 6600 | - |  | ※１ | ※２ |  | 那須烏山市東原50
4 | 学校教育課 | 荒川小学校 | 250 | 122 | 6600 | - |  | ※１ | ※２ |  | 那須烏山市 大金 135
5 | 学校教育課 | 江川小学校 | 375 | 72 | 6600 | - | 10 | ※１ | ※２ |  | 那須烏山市 下川井1001
6 | 学校教育課 | 南那須中学校 | 300 | 112 | 6600 | - | 10 | ※１ | ※２ |  | 那須烏山市 大金 285
7 | 学校教育課 | 学校給食センター | 1200 | 442 | 6600 | - |  | ※１ | ※２ |  | 那須烏山市 大金120-1
8 | 生涯学習課 | 南那須公民館 | 130 | 49 | 6600 | - |  | ※１ | ※２ |  | 那須烏山市 岩子 6-1
9 | 生涯学習課 | 緑地運動公園 | 520 | 158 | 6600 | - |  | ※１ | ※２ |  | 那須烏山市 藤田 1181-85
計
【見積条件】
①※１・２ 絶縁監視装置の設置があるときの点検周期は、月次点検については隔月１回以上、年次点検については年１回以上とする。
②委託料については、電気事業法に定められた点検基準に基づく「月次点検、年次点検及び電気事故発生時の事故応動費用」を含むものとする。
③太陽電池設備がある施設については、電気事業法に定められた「自主点検の範囲内での動作確認費用を上記②に加え計上」するものとする。
④点検完了後は、速やかに点検報告書を作成し、「所管課」へ提出すること。